■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2023. 11. 28.

건축종별

[ ] 신축,     [○] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) ㈜프로그린테크

대지현황

대지위치 군산시 오식도동 873-8

관련지번

대지면적 66,000.5㎡

용도지역(지구,구역) 전용공업지역

건축물현황

건축면적 9,101.45㎡

건폐율 13.79%

층수 지상 1층

주용도 공장

구조 일반철골구조

건축물 동수 4동

최고높이 29M

용적률 19.82%

연면적 합계 13,081.06㎡

(증 4641.08㎡

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심   의   의   견

□ 풍하중 변위 검토

□ 지붕 태양광 설치 유무 확인

□ 파일설치에 대한 상세내용을 도면에 명기할 것

□ 철골접합상세를 별도로 추가할 것

□ 부마찰력이 발생 가능한 위치에 Slip layer pile을 적용하여 부마찰력 감소를 유도함. 이 경우 정마찰력도 감소할 우려가 있으니 확인 필요.(인발 검토에서 마찰력을 고려)

□ 정재하 시험은 시험 말뚝에 근접한 반력말뚝이 필요하므로 시험 가능여부 확인 필요

□ 말뚝의 재하시험 위치는 사전에 추정하면 안되며 감리자가 시공 중 임의 위치를 정하여 시험을 실시하여야 함

심의결과

[❍] 원안 의결    [  ] 조건부 의결    [ ] 재검토 의결    [    ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]

건축위원회 심의 주요결과

[  ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.

운영기관

군산시

심의일자

2023. 11. 28.

건축종별

[○] 신축,     [ ] 증축,     [  ] 대수선,     [  ] 기타

건축주

성명(법인명) 전북대학교병원

대지현황

대지위치 군산시 사정동 194-1

관련지번

대지면적 108,022㎡

용도지역(지구,구역) 자연녹지지역, 의료시설

건축물현황

건축면적 12,948.09㎡

건폐율 11.98%

층수 지하 2층 지상 10층

주용도 의료시설

구조 철근콘크리트구조

건축물 동수 2동

최고높이 49M

용적률 47.03%

연면적 합계 69,844.41㎡

심의내용

구  분

주요 심의결과

(구조)

분야

심   의   의   견

□ 영구배수공법 보고서 별본 제출

□ 외장재 구조검토내용 계산서에 수록

□ 철근강도 및 콘크리트 압축강도 명확하게 표기

□ 파일설치 상세도면을 작성할 것

□ 벽체 수평철근 배근에 대하여 검토 요망

□ 지붕층 태양광 설치 추가 검토 요망

□ 말뚝기초의 시험 수량 및 방법은 적절함. 다만 pile의 시험위치를 특정하지 않아야 하며 시험위치는 감리자가 임의의 위치를 선정하여야 함

심의결과

[❍] 원안 의결    [  ] 조건부 의결    [ ] 재검토 의결    [    ] 부결

※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)

• 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결

• 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결

• 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결

• 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결

(단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]