■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2020.4.13.
건축종별	[ ] 신축, [○] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 현대건설기계(주) ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 군산시 소룡동
	1589-13번지		관련지번
	대지면적 417,541.1㎡		용도지역(지구, 구역) 전용공업지역/
건축물현황	건축면 31,676.47㎡		건폐율 8.78%			층수 지하 : 층/ 지상 : 4 층
	주용도		구조 일반철골구조			건축물 동수 증축 1동
	최고높이 15m		용적률 10.08%			연면적 합계 42,073.83㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(구조)분야	(조건사항 등) - 구조도에 1층 바닥의 배근도를 추가 바람 - H-100x100x8의 볼트강접합 가능성 여부 검토 - 트러스 수직재와 사재의 접합상세 추가 바람 - 중도리 설계시 활하중 0.6kn/㎡를 0.1n/㎡으로 적용 검토 - 증축시 기존구조물과 일체화한 수평증축으로 판단됨에 따라 기존 구조물 안전성 여부 검토 - 파일관앞깊이가 풍화토(34m)으로 되어있어 안정성을 위해 풍화암(38m+0.2m)이상으로 검토 바람. - 풍하중 산정시 노풍도(조도구분) C를 적용하였는데, 해안 강풍 감안 D를 적용함이 타당함, 재검토 바람. - NC1과 NC2 베이스플레이트의 설계자료 상 안전율이 대단히 높고 작용모멘트가 없음에도 고정단 베이스플레이트 형태를 갖고 있어 적절성 재검토 바람. - 구조물 위치가 해안 근접하여 노풍도 D적용 검토 - 골조 풍하중 산전 Min 500kN/㎡ 오타 확인 - 구조물 사용성 검토(수직.수평하중) 검토 결과 제시 -철골 압축부재 세장비 검토결과 제시 - Purlin & Girth 설계시 추가 검토사항(아래) 1) 정압에 대해 Unbraced Length를 2.0m로 검토한 사유 2) 부압에 대해 Unbraced Length를 3.5m로 검토한 사유 3) 지붕하중을 600N/㎡으로 검토한 사유 4) 건물최소폭 대비 피크외압계수 산정시 ②Zone외 ③포함여부 확인 - 기 기초 Φ400PHC말뚝 설계지지력이 1100kN/ea로 가정된 사유 제시 - 신설기초의 Φ500PHC말뚝 길이가 고려되지않아 N치 50이상 확보될 수 있는 말뚝 길이 명기 필요 - 기 콘크리트 접합부재에 후시공 접착식앵커의 앵커 간 거리, 연단거리 등 검토결과 제시
심의결과	[ ] 원안 의결 [❍] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]