제 7 장  대체수원개발계획

7.1 군산시 용수공급 계획

	제 7 장 대체수원개발계획

	군산시 수도정비기본계획

7 -

군산시 장래 용수수요에 따른 용수공급은 최근 2008년 1월부로 제2수원지 상수도보호구역 해제 및 제2정수장 폐지 결정이 되어 현재 용수수요량 전량을 광역상수도 고산정수장(전북 완주군 고산군 읍내리 1-7)에서 군산시 대부분 지역에 용수를 공급하고 있다.

광역상수도 전주권 배분량 기준으로 182,100㎥/일이며, 신규 개발계획에 따른 추가 용수수요량은 광역계통 급수체계 조정을 통하여 계획 목표년도에 용수를 공급하는 것으로 계획하였다.

<표 7.1-1> 군산시 용수공급계획

구 분		배수지	용수수요량(㎥/일)				공급 계통	취수원	정수량 (㎥/일)
			2010년	2015년	2020년	2025년
광역상수도	군 봉 배수구역	군봉	26,200	42,800	44,700	43,700	고 산 정수장	용담댐	700,000 (전주권)
	나 운 배수구역	나운	81,300	57,000	52,500	49,400
	오 식 도 배수구역	오식도	5,800	14,700	27,600	26,400
	대 야 배수구역	대야	8,100	8,000	7,800	7,400
	옥 구 배수구역	직접 급수	6,700	6,100	4,900	4,400
	신 시 도 배수구역	신시도 (신설)	-	5,800	6,100	6,300
	옥 산 배수구역	옥산 (신설)	-	-	36,400	36,400	옥산배후주거단지 (급수체계 조정)
	소 계		128,100	134.400	180,000	174,000
	새 만 금 배수구역	새만금 (신설)	-	-	169,700	169,700	새만금산업단지 (공급원 미정)
합 계			127,600	134,600	349,700	343,700

주 : 1. 전주권 고산정수장의 취수원인 용담댐 취수시설용량은 735천㎥/일.

2. 고산정수장의 정수시설은 700천㎥/일에서 군산시 배정물량은 182,100㎥/일임.

3. 현재 새만금산업단지는 공업용수 용수수요에 대한 공급원 계획은 상위계획에서(광역상수도 및 공업용수도 수도정비 기본계획) 수립중에 있음.

4. 군산공업정수장 및 제2수원지 공업용수 공급계획은 제외함.

7.2 대체 수원 검토

7.2.1 광역상수도 취수원(용담댐 : 금강계통)

가. 취수원 현황

전주권 광역상수도의 취수원인 용담댐은 전라북도 일원에 생․공용수 공급 및 발전을 위한 다목적댐으로 건설되어 현재 한국수자원공사에서 전문관리를 수행하고 있으며 수량적, 수질적 안정성이 확보되어 금회계획에서는 별도의 대체취수원을 개발방안은 수립하지 않는 것으로 계획하였다.

나. 금강계통 물수지 분석

금강계통의 물수지 분석 결과 2006년 이후 도 자체 개발계획 및 금강 Ⅱ지구 개발계획 등이 시행되면 용수수급은 원활할 것으로 판단되며, 금강계통의 물수지 전망은 다음과 같다.

<표 7.2-1> 금강수계 용수공급 전망

(단위 : 백만㎥/년)

구 분	2006년	2011년	2016년	2021년	비 고
￭용수수요량	409.4	414.2	418.9	424.9
․생활용수	11.0	12.2	13.5	15.4
․공업용수	7.7	8.1	8.4	9.3
․농업용수	233.0	236.2	239.3	242.5
․하천유지용수	157.7	157.2	157.7	157.7
￭용수공급량	448.1	452.5	456.8	462.3
․하천수공급량	226.5	229.6	232.7	236.9
․댐공급량	221.6	222.9	224.1	225.4
- 생공용수	2.9	2.9	2.9	2.9
- 농업용수	218.7	220.0	221.2	222.5
￭유역전체 과부족량	38.7	38.3	37.9	37.4
￭댐 공급량	221.6	222.9	224.1	225.4
․기존 공급량	1.1	1.1	1.1	1.1
- 생공용수	1.1	1.1	1.1	1.1
- 농업용수	-	-	-	-
․신규 공급량	220.5	221.8	223.0	224.5
- 생공용수	1.8	1.8	1.8	1.8
- 농업용수	218.7	220.0	221.2	222.5
￭소유역별과부족량계	-	-	-	-

자료 : 금강남부권 권역별 급수체계구축 기본계획(2004, 건교부)

다. 용담댐

1999년에 완공한 용담댐의 홍수조절 용량은 137백만㎥이고 용수공급 가능량은 650.4백만㎥/년으로 계획되었으며, 계획용수 공급량에서 생․공용수 공급량은 1,350천㎥/일이다.

<표 7.2-2> 용담댐 시설제원

구 분	단 위	용담댐	비 고
￭유역일반
- 하천명		금강
- 유역면적	㎢	930.0
- 년평균유입량	㎥/sec	24.40
￭저수지
- 저수면적	㎢	36.24
- 상시만수위	EL.m	263.24
- 저수위	EL.m	228.5
- 홍수위	EL.m	265.5
- 총저수량	백만㎥	815.0
- 유효저수량	백만㎥	672.0
- 홍수조절용량	백만㎥	137.0
￭계획용수 공급량
- 생공용수	천㎥/일	1,350
- 하천유지용수	천㎥/일	432

자료 : 금강남부권 권역별 급수체계구축 기본계획(2004, 건교부)

7.2.2 대체수원 검토

가. 강변여과수

1) 입지여건

강변여과수는 하천표류수의 직접취수 방식을 강변에 분포한 충적층의 자연여과 효과를 이용하여 간접취수하는 방식으로 강변여과수 개발을 위해서는 하천변에 충적층이 양호하게 발달하고 사행천으로서 하천수의 유도함양에 유리하며 배후지 오염원이 없으며 하천수량이 풍부한 중규모 이상의 하천에서 개발이 가능하다.

2) 간접취수 방법

◦ 강변여과(Riverbank Filtration) : 하천에서 충분한 이격거리에 우물을 두어 여과수의 충적층 체류시간을 길게하여 수질개선 효과를 극대화

◦ 하상여과(Riverbed Filtration) : 우물을 하천에 근접시키거나 집수관을 하상까지 연장시켜 수질개선 효과와 더불어 안정된 수량 확보 목적

◦ 간접취수를 위한 우물의 형식

∙방사형 집수정 : 우물통을 중심으로 방사형의 집수관을 설치하는 취수방식

∙수직형 집수정 : 가장 기본적인 우물형태로 취수용량이 제한적이며 설치가 용이

∙집수관거/매거 : 하천이나 호소 주변이나 하상에 설치하여 수두가 낮으며 설치후 청소 및 유지관리면의 단점이 있음

방사형 집수정	수직형 집수정	집수관거/매거

3) 강변여과방식 검토

<표 7.2-3> 강변여과방식 검토

구 분		방사형 집수정	수직형 집수정	집수관거/매거
1.공법개요		․대구경 우물통천공 ․강변 및 하상여과 방식	․수직착정후 수중펌프설치 ․강변 및 하상여과 방식	․쉴드터널후 수평집수 ․하상여과 방식
2.특징	장점	․충적층의 여과작용으로 수질개선 효과 우수 ․안정적 수질확보로 돌발적 오염사고 대비 ․수질변동이 적어 안정적 정수처리운영 가능		․용수수요에 따라 수평집수정 추가시공 가능 ․하천인허가 협의 최소화
	단점	․개발용량 확보의 어려움 ․기존 취수장과 연계성(도송수관, 정수공정등) 불리 ․철, 망간처리등 정수공정의 별도시설 필요		․수량 및 수질에 대한 정량적 검증이 어려움 ․국내 시공사례가 없음 ․소요공사비가 가장 많음
		․소요공사비가 많음	․막힘현상등 우물효율 저하시 유지관리 어려움
3.시공사례		․서울홍제천, 서울탄천, 울산태화강, 창원대산면,김해낙동강	․서울용산미군기지, 창원대산면, 창원북면, 함안칠서면	․국내실적 없음
4.검토의견		․상기의 어떠한 방안도 하천의 지형학적 불확실성으로 간접취수방안에 대한 세부 현장조사와 기초조사를 통하여 반영되어야함

4) 검토결과

강변여과수는 신규자원이 아니므로 강변여과수 개발시 기존하천수량의 유지가 병행하여야 하며, 강변여과수 개발대상 부지를 강변여과수 보호구역으로 지정할 경우 개발제한에 따른 지역주민들의 민원발생이 예상되는 경제성, 사회성 측면을 고려할 때 강변여과수 개발방안은 타당성이 없는 것으로 판단된다.

나. 지하수

현재 군산시 지하수 사용현황으로 전용상수도 사용지역은 성산면 군장대학 및 성산관광호텔에서 사용하고 있으며, 수량 및 수질이 양호한 것으로 조사되었다.

인근 금강주변에 위치한 성산면 및 나포면 일대는 지하수 수량이 풍부한 것으로 나타났으며, 향후 물부족을 대비하여 대체수원으로서의 지하수 심정 개발계획을 수립하여 대체수원을 확보하는 것이 타당할 것으로 판단된다.

7.2.2 수원에 대한 문제점 및 대책

가. 수원에 대한 문제점

군산시 수원현황에서 검토한 바와 같이 상수도보호구역 해제 및 제2정수장 폐지로 인하여  상수도 수요량을 충족시키지 못하고 전주권 광역상수도에 의존하고 있는 실정이며, 자체수원이 없어 나타나는 문제점을 검토하면 아래와 같다.

◦ 자체 수원의 비율이 낮아 효율적인 수운영이 곤란하며, 안정적인 급수대책 수립 및 수도기술인력 배양 미흡이 예상된다.

◦ 상수도 관리자는 국민의 보건위생, 산업경제발전 등 도시기능의 원동력으로서 필요로 하는 물량과 양질의 수질 등 안정된 급수를 하여야 할 의무가 있다.

나. 대체수원에 대한 대책

상기에서 검토한 내용과 같이 강변여과수는 대상지역 개발제한에 따른 경제성, 사회성 측면을 고려할 때 강변여과수 개발방안은 타당성이 없는 것으로 판단되므로 성산면 및 나포면 일대 지하수 개발계획을 수립하여 대체수원을 확보하는 것이 타당할 것으로 판단된다.

따라서 군산시 상수도 관리자는 시에 적합한 대체수원에 대한 계획을 수립하여 어떠한 사고에 의한 문제가 발생 되더라도 피해를 최소화 할 수 있는 여건 조성과 이에 대한 충분한 대비책을 마련하여야 한다.