공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시: 2023. 2. 27. ~ 2023. 3. 5. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.7	16.1	3.5	13.256	0.665	Ⅳ지역
대야하수	7.0	5.9	2.6	3.133	0.067	Ⅰ지역
옥서하수	6.5	4.0	1.2	1.766	0.017
서수하수	6.8	4.1	2.4	8.130	0.031