공공하수처리시설 방류수 수질현황

❍ 측정일시: 2023. 3. 27. ~ 2023. 4. 2. (평균값)

❍ 방류수 수질기준

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	5.8 ~ 8.6	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	Ⅳ지역
대야하수	5.8 ~ 8.6	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	Ⅰ지역
옥서하수
서수하수

❍ 방류수 수질현황

(단위: ㎎/L)

수질항목 시설명	PH	TOC	SS	T-N	T-P	비 고
군산하수	6.8	13.8	3.1	13.059	0.888	Ⅳ지역
대야하수	7.0	6.5	3.5	1.987	0.075	Ⅰ지역
옥서하수	6.7	5.2	1.8	3.677	0.27
서수하수	6.7	4.7	2.3	3.126	0.22