	2022년 제2회 군산시 도시재생위원회 소위원회 회의록

□ 심의개요

○ 일시/장소 : 2022.3.15.(화)11:00~12:00/ 군산시청(2층)건축심의실

○ 참 석 자 : 5명中 5명 참석

○ 상정안건 : 군산시민문화회관 설계(안) 자문 및 경관 심의

□ 인사말씀 및 위원소개

○ 서기 :  소위원회 구성 개요, 참석자, 안건 소개

□ 성원보고

○ 서기

- 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 시행령 제10조 제8항 규정에 의거 구성위원 5명 중 5명 참석하여 과반수 이상의 출석으로 성원이 되었음을 보고 드리며

이후 위원장이신 문창호 위원님께서 진행하시겠음.

□ 개의선언

○ 위원장

- 성원보고가 있었으므로

지금부터 2022년 제2회 군산시 도시재생위원회 소위원회를 개의함.

(의사봉 3타)

□ 안건상정

○ 위원장

- 본 안건인 군산시민문화회관 리모델링 설계(안)에 대한 심의 안건을 상정함 (의사봉 3타)

□ 제안설명

○ 위원장

- 군산시 관계관께서는 나오셔서 설명해 주시기 바람.

○ 서홍상 주거재생계장/ 클리마아키텍츠

- 제안설명 / ppt설명

□ 안건심사 및 의결

○ 위원장

- 본 안건에 대해 의견 있으시면 말씀해주시기 바람.

○ 질의(박경우)

- 주출입부의 긴통로식 설계가 빗물, 먼지 유입등에 따른 오염, 침습 가능성이 있어

통풍 등 침습 방지를 위한 세부적인 설계가 필요.

○ 답 변

- 입구 쪽 인도와의 경계부분, 중간부분에 우수트렌치와 집수정 설계 반영되어있으며, 양쪽 계단과 맞닿는 부분도 단열재 시공 및 차수벽 조성하여 침습을 막을 수 있도록 설계에 반영함

○ 질의(장종우)

-  주출입부 오염방지 등 향후 효율적인 관리를 위한 설계고려.

-  건물 좌측 휠체어 접근로 동선에 대한 설명 바람

-  기존에 있던 외부 안내소 증축 사유에 대한 설명바람.

○ 답  변

-  휠체어 접근로는 당초 무대로 진입하는 좌측 출입구 동선에 추가.

-  기존에 있던 매표소를 확장하여 당초 공간은 안내소 기능으로

확장공간은 야외 경관과 어울리는 가드닝샵으로 활용계획임.

○ 질의(노관식)

- 단열시공 관련 설계 반영됐는지?

- 내부벽면 등 커튼월 유리 부분 단열 대책은?

○ 답  변

- 지하층 및 옥상층 내부단열재 추가, 우레탄폼칠 등 단열보완.

- 전면부의 유리부분 제외하고, 그 외 창호는 시스템 단열창호로 교체.

○ 질의(노관식)

- 건물 특성상 전면부의 유리 부분 미보완시 단열 성능 저하 우려.

○ 답  변

- 외관의 형상변경 최소화와 예산확보 측면에서 전면부의 유리 전면 교체는 어려움.

○ 질의(문창호)

- 향후 추가공사를 위해서라도 내부에 유리 덧댐 시공이라든지,

보완할 수 있는 대안 제시는 필요할 것으로 보임.

- 지하층 누수 방지를 위한 설계 중요

○ 답  변

- 전면부 유리 단열 보강 방법 등 실시설계 시 검토하겠음

- 지하 층 단열 보강, 차수벽, 결로수 통로 시공 등 설계 반영하겠음.

○ 질의(송석기)

- 외부주차대수 계획은?

○ 답  변

- 62대로 계획. (주차장법상 주차대수 이상으로 확보 함)

○ 질의(문창호)

- 예산이 확보되면 단차 이용한 지하주차장 조성도 검토 바람

○ 질의(송석기 )

- 향후 연계사업 발굴과 예산추가 확보를 통해서 주차공간 확충

검토는 필요해 보임

○ 질의(문창호)

- 레스토랑 운영 시 주방 환기는? 닥트 시공 문제는 없는지?

○ 답  변

- 직선 상부로 시공 시 외부 손상, 오염 문제 발생으로 유지관리에 용이하도록 내부 무대 쪽 기존의 공조라인을 따라서 건물 최상부에 시공토록 설계에 반영

○ 질의(이기만)

- 본 사업의 취지상, 공공성과 수익성의 적절한 조화를 위한

공간설계가 필요(문화공간과 수익공간의 비중을 적절히 고려해야함.)

○ 질의(문 창호)

- 효율적인 운영으로 수익을 많이 내고 시설에 재투자한다면

공공시설의 운영적자도 줄이고 본사업의 취지에 적합할 것으로 보임

○ 질의(이기만, 문창호)

- 외부 엘리베이터 조망 확보될 수 있는 소재 시공 검토 제안.

○ 답  변

- 설계시 검토하겠음.

○ 위원장

- 다른 질문 없으시면 의결할 수 있도록 설계자는 퇴장 바라며

- 기 배부해드린 의결서 작성하여 제출바람.

(심의조서 작성 및 취합)

□ 심의의결

○ 위원장

- 집계가 다 되었음.

- 의견들을 종합해 본 결과 5분 중

원안가결 4명, 조건부가결 1명

- 과반수 의결조건에 따라 본 안건을 “원안가결”하고자 하는데

이의 있으시면 말씀해 주길 바람.

- 위원일동 : “이 의 없 음”

- 이의가 없으므로 군산시민문화회관 리모델링 설계(안)에 대한 안건은 “원안가결”되었음을 선포함. (의사봉 3타)

□ 폐   회

- 이상으로 2022년도 제2회 군산시 도시재생위원회 소위원회 “폐회”를 선언함.

(의사봉 3타)