군산시 광역상수도 수질검사 결과

(2012년도 11월분)

우리가 마시는 수돗물은 용담댐 물을 채수하여 과학적인 정수처리 공정을

거쳐 안전하고 깨끗한 물로 태어납니다.

취 수 원

【 용담댐 전경사진 】

정수 처리공정

정수장 및 배수지 유입수

한국수자원공사 고산정수장에서 생산하고 있는 수돗물은 법으로 정한 57개 전항목에

대하여 매월 수질검사결과 먹는물로 적합 판정을 받은 물입니다.

○ 채수일자 : 2012.  11.  6.

○ 검사기간 : 2012.  11.  6. ~ 11.  20.

검사항목	수질기준	검사결과		검사항목	수질기준	검사결과
		정수	군산유입수			정수	군산유입수
일반세균	100CFU/㎖이하	0	0	1,2디브로모-3-클로로프로판	0.003㎎/ℓ이하	불검출	불검출
총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	1,4-다이옥산	0.05㎎/ℓ이하	불검출	불검출
대장균	불검출/100㎖	불검출	불검출	유리잔류염소	4.0㎎/ℓ이하	0.75	0.54
납	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출	총트리할로메탄	0.1㎎/ℓ이하	0.023	0.027
불 소	1.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출	클로로포름	0.08㎎/ℓ이하	0.020	0.023
비 소	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출	브로모디클로로메탄	0.03㎎/ℓ이하	0.003	0.004
세레늄	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출	디브로모클로로메탄	0.1㎎/ℓ이하	불검출	불검출
수 은	0.001㎎/ℓ이하	불검출	불검출	클로랄하이드레이트	0.03㎎/ℓ이하	0.0039	0.0063
시 안	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출	디브로모아세토니트릴	0.1㎎/ℓ이하	불검출	불검출
크롬	0.05㎎/ℓ이하	불검출	불검출	디클로로아세토니트릴	0.09㎎/ℓ이하	0.0019	0.0034
암모니아성질소	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출	트리클로로아세토니트릴	0.004㎎/ℓ이하	불검출	불검출
질산성질소	10㎎/ℓ이하	1.1	1.1	할로아세틱에시드	0.1㎎/ℓ이하	0.015	0.027
카드뮴	0.005㎎/ℓ이하	불검출	불검출	경 도	300㎎/ℓ이하	26	26
보 론	1.0㎎/ℓ이하	불검출	불검출	과망간산칼륨소비량	10㎎/ℓ이하	1.6	1.4
페 놀	0.005㎎/ℓ이하	불검출	불검출	냄새	소독으로인한 냄새 이외의 냄새가 없을것	없음	없음
다이아지논	0.02㎎/ℓ이하	불검출	불검출	맛	소독으로인한 냄새 이외의 맛이 없을것	없음	없음
파라티온	0.06㎎/ℓ이하	불검출	불검출	동	1㎎/ℓ이하	불검출	불검출
페니트로티온	0.04㎎/ℓ이하	불검출	불검출	색 도	5도 이하	불검출	불검출
카바릴	0.07㎎/ℓ이하	불검출	불검출	세 제	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출
1.1.1-트리클로로에탄	0.1㎎/ℓ이하	불검출	불검출	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	6.7	6.7
테트라클로로에틸렌	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출	아 연	3㎎/ℓ이하	불검출	0.008
트리클로로에틸렌	0.03㎎/ℓ이하	불검출	불검출	염소이온	250㎎/ℓ이하	8	8
디클로로메탄	0.02㎎/ℓ이하	불검출	불검출	증발잔류물	500㎎/ℓ이하	68	71
벤 젠	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출	철	0.3㎎/ℓ이하	불검출	불검출
톨루엔	0.7㎎/ℓ이하	불검출	불검출	망 간	0.05㎎/ℓ이하	불검출	불검출
에틸벤젠	0.3㎎/ℓ이하	불검출	불검출	탁 도	0.5NTU이하	0.07	0.06
크실렌	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출	황산이온	200㎎/ℓ이하	6	6
1.1-디클로로에틸렌	0.03㎎/ℓ이하	불검출	불검출	알루미늄	0.2㎎/ℓ이하	불검출	불검출
사염화탄소	0.002㎎/ℓ이하	불검출	불검출
수질검사결과		적합	적합	수질검사결과		적합	적합

광역상수도 급수과정별

군산시의 정수장으로부터 물을 공급받는 주배수지를 기준으로 급수지역별로 16개소에

대하여 분기별로 수질검사를 실시한 결과 수돗물을 그냥 드셔도 안전합니다.

○ 채수기간 : 2012. 11. 8. ~ 11.  9.

○ 검사기간 : 2012. 11. 8. ~ 11. 29.

▶ 나운배수지

구 분	수소이온농도 (5.8~3.5)	잔류염소 (4.0mg/ℓ이하)	탁도 (0.5NTU이하)	일반세균 (100CFU/mℓ이하)	총대장균군 (불검출/100mℓ)	대장균군 (불검출/100mℓ이하)	암모니아성질소 (0.5mg/ℓ)	철 (0.3mg/ℓ이하)	동 (1mg/ℓ이하)	아연 (3mg/ℓ이하)	총트리할로메탄(0.1mg/ℓ이하)
평균값	6.8	0.26	0.22	0	불검출	불검출	불검출	불검출	0.012	0.037	0.010
최대값	7.0	0.33	0.31	0	불검출	불검출	불검출	불검출	0.019	0.100	0.013

▶ 군봉배수지

구 분	수소이온농도 (5.8~3.5)	잔류염소 (4.0mg/ℓ이하)	탁도 (0.5NTU이하)	일반세균 (100CFU/mℓ이하)	총대장균군 (불검출/100mℓ)	대장균군 (불검출/100mℓ이하)	암모니아성질소 (0.5mg/ℓ)	철 (0.3mg/ℓ이하)	동 (1mg/ℓ이하)	아연 (3mg/ℓ이하)	총트리할로메탄(0.1mg/ℓ이하)
평균값	6.8	0.22	0.22	0	불검출	불검출	불검출	불검출	0.003	0.014	0.010
최대값	6.9	0.30	0.32	0	불검출	불검출	불검출	불검출	0.014	0.025	0.012

▶ 대야배수지

구 분	수소이온농도 (5.8~3.5)	잔류염소 (4.0mg/ℓ이하)	탁도 (0.5NTU이하)	일반세균 (100CFU/mℓ이하)	총대장균군 (불검출/100mℓ)	대장균군 (불검출/100mℓ이하)	암모니아성질소 (0.5mg/ℓ)	철 (0.3mg/ℓ이하)	동 (1mg/ℓ이하)	아연 (3mg/ℓ이하)	총트리할로메탄(0.1mg/ℓ이하)
평균값	6.8	0.22	0.25	0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	0.023	0.016
최대값	6.9	0.30	0.42	0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	0.074	0.038

▶ 오식도배수지

구 분	수소이온농도 (5.8~3.5)	잔류염소 (4.0mg/ℓ이하)	탁도 (0.5NTU이하)	일반세균 (100CFU/mℓ이하)	총대장균군 (불검출/100mℓ)	대장균군 (불검출/100mℓ이하)	암모니아성질소 (0.5mg/ℓ)	철 (0.3mg/ℓ이하)	동 (1mg/ℓ이하)	아연 (3mg/ℓ이하)	총트리할로메탄(0.1mg/ℓ이하)
평균값	7.0	0.22	0.20	0	불검출	불검출	불검출	불검출	0.002	0.014	0.008
최대값	7.0	0.30	0.28	0	불검출	불검출	불검출	불검출	0.010	0.040	0.010

수도관 수도꼭지

군산시의 수도관 수도꼭지는 급수지역별로 노후관을 포함하여 매월 40개소에 대하여

정기적으로 수질검사를 실시한 결과 수돗물을 그냥 드셔도 안전합니다.

○ 채수기간 : 2012.  11.  12. ~ 11.  14.

○ 검사기간 : 2012.  11.  12. ~ 11.  29.

▶ 일반지역에 공급되는 수도관 수도꼭지

일반세균 (100CFU/mL이하)		총대장균군 (불검출/100mL)		분원성 대장균군 (불검출/100mL)		잔류염소 (4.0mg/L이하)
평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대
0	0	불검출	불검출	불검출	불검출	0.19	0.27

▶ 공동주택 저수조를 통하여 공급되는 수도관 수도꼭지

일반세균 (100CFU/mL이하)		총대장균군 (불검출/100mL)		분원성 대장균군 (불검출/100mL)		잔류염소 (4.0mg/L이하)
평균	최대	평균	최대	평균	최대	평균	최대
0	0	불검출	불검출	불검출	불검출	0.15	0.21

▶ 노후지역에 공급되는 관말지점 수도관 수도꼭지

구 분	일반세균 (100CFU/mL이하)	총대장균군 (불검출/100mL)	분원성 대장균군 (불검출/100mL)	잔류염소 (4.0 mg/L이하)	철 (0.3 mg/L이하)	동 (1 mg/L이하)	아 연 (3 mg/L이하)	망 간 (0.3 mg/L이하)	암모니아성질소 (0.5 mg/L이하)	염소이온 (250mg/L이하)
평균값	0	불검출	불검출	0.22	불검출	0.022	0.015	불검출	불검출	8
최대값	0	불검출	불검출	0.25	불검출	0.009	0.025	불검출	불검출	8

수돗물 품질에 관한 문의처

♣ 민원창구 : 군산시 수도과 수돗물 품질서비스센터

♣ 민원전화 : 국번없이 120번

☎ 관리 454-5352  요금 454-5362 수질관리 454-5382 수도 454-5392

급수 454-5402  시설 454-5412 유수율제고 454-5422

수돗물 수질검사 결과를 매월 군산시 홈페이지에 공개합니다.